Муниципальное учреждение здравоохранения

«Лукояновская центральная районная больница»

извещает о продлении сроков проведения запроса котировок на право заключения

муниципального контракта на монтаж системы кислородоснабжения МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

| Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 |
| Адрес электронной почты: | lukcrb@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 8-83196-4-18-82/ 4-18-86 |
| Источник финансирования | Средства районного бюджета |
| Форма котировочной заявки | Приложение №1 к извещению |
| Наименование, характеристики и количество выполняемых работ | В соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Извещению) |
| Место выполнения работ | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 |
| Сроки выполнения работ | 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Максимальная цена контракта | 499 000 рублей |
|  | Цена включает стоимость затрат на выполнение работ, стоимость запасных частей, транспортных расходов, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей |
| Дата начала продления срока подачи котировочных заявок | 24 мая 2010 года |
| Дата окончания подачи котировочных заявок | 27 мая 2010 года |
|  | Заявка на участие в запросе котировок подается на бумажном носителе, заверенная оригинальной печатью организации и подписью руководителя организации |
| Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок | 28 мая 2010 года |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Аванс – 50%. Окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не ранее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Данное извещение публикуется на официальном сайте Лукояновского района: www.lukojanow.narod.ru

Приложение №1 к Извещению.

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта

на право заключения муниципального контракта на

монтаж системы кислородоснабжения МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

от _______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)

В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на __________________________________________________________________________________

О себе сообщаем следующие сведения:

| 1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физи- ческих лиц); сведения о государственной регистрации юридического лица: наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, дата регистрации. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес местонахождения (для юридических лиц)/ адрес проживания (для физических лиц) |  |
| 3. | Банковские реквизиты |  |
| 4. | ФИО контактного лица |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | ИНН |  |
| 7. | Собственность (российская / иностранная) |  |
| 8. | Основной вид деятельности, в том числе и лицензируемый (требующий наличие свидетельства о допуске) |  |
| 9. | Численность работников, работающих на постоянной основе |  |

Наименование и характеристика выполняемых работ: _______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Место выполнения работ: _____________________________________________________

Сроки выполнения работ: _____________________________________________________

Цена контракта:_____________________________________________________________

Цена включает в себя расходы: стоимость затрат на выполнение работ, стоимость запасных частей, транспортных расходов, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

Сроки и условия оплаты выполняемых работ:______________________________

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Документы, входящие в состав заявки:

1. Приложение №1 к Котировочной заявке:

Свидетельство о допуске к указанным в предмете муниципального контракта видам работ в соответствии с приказом Минрегиона России от 09.12.2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (для выполнения проектных работ) №_____________ от ___________________:

- работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;

2. Приложение №2 к Котировочной заявке:

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданным саморегулируемой организацией со следующим перечнем (для выполнения подрядных работ) №____________ от ___________________:

- Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

- Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

- Работы по монтажу технологического оборудования

- Работы пусконаладочные

Руководитель (должность) __________                                              _______________

(подпись)	                                                  (ФИО)

Приложение №2 к извещению

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж  системы кислородоснабжения МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

| 1. | Владелец объекта | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический адрес владельца объекта | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, улица Куйбышева, дом 14 |
| 3. | Фактический адрес объекта | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, улица Куйбышева, дом 14 |
| 4. | Объём выполняемых работ | Проектные работы системы кислородоснабжения в объёме согласно данного технического задания и монтажные работы со сдачей «под ключ» согласно Ведомости объёмов работ (Приложение №1 к Техническому заданию) и утверждённой Заказчиком проектной документацией. |
| 5. | Наименование оборудования | Рампа кислородная, клапанные системы в соответствии с Требованиями к оборудованию (приложением №2 к Техническому заданию) |
| 6. | Стадийность проектирования | Проектно-сметная документация на стадии рабочего проекта |
| 7. | Разделы проектирования | - Лечебное газоснабжение. - Сметная документация по разделу «Лечебное газоснабжение». |
| 8. | Основные технико-экономические показатели объекта | Общая площадь ремонтируемых этажей - 1750 м2 |
| 9. | Требования к инженерному обеспечению | Систему лечебного газоснабжения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, согласовать все принятые решения с Заказчиком. |
| 10. | Требования к системе лечебного газоснабжения | Осуществить подводку кислорода в акушерское отделение на 2 и 3 этажи, и в хирургическое отделение на 2 этаж. Подводку кислорода определить по согласованию с Заказчиком в объёме согласно «Ведомости объёмов работ». |
| 11. | Требования к исполнителям | 1. Наличие Свидетельства о допуске к указанным в предмете государственного контракта видам работ в соответствии с приказом Минрегиона России от 09.12.2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (для выполнения проектных работ): - работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений; 2. Наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданным саморегулируемой организацией со следующим перечнем (для выполнения подрядных работ): - Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования - Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций - Работы по монтажу технологического оборудования - Работы пусконаладочные |
| 11. | Требования к качеству работ | Работы выполняются в соответствии со всеми действующими нормативными документами: СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, НП, ППБ и др., Исполнителем собственными силами без привлечения субподрядных организаций. |

Приложение №1 к Техническому заданию

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на монтаж системы кислородоснабжения МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

| № п/п | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |
| 3 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм | шт. | 14 |  |
| 4 |  | Установка гильз из стальных труб | шт. | 14 |  |
| 5 |  | Заделка гильз асбестовым шнуром | шт. | 14 |  |
| Монтаж трубопроводов |
| 6 |  | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 8 мм, 12 мм в пластиковых коробах | м | 224 |  |
| 7 |  | Протравка и промывка труб реактивами согласно проекта | м | 224 |  |
| 8 |  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, | м | 224 |  |
| 9 |  | Пневматическое испытание газопроводов | м | 224 |  |
| 10 |  | Окраска трубопроводов | м | 224 |  |
| 11 |  | Изготовление кронштейнов и опор | кг | 5 |  |
| Монтаж оборудования |
| 12 |  | Клапанные системы | шт. | 11 |  |
| 13 |  | поэтажная коробка на 1 газ | шт. | 2 |  |
| 14 |  | Рампа для кислорода 2х5 баллонов | шт. | 1 |  |
| Перечень материалов |
| 15 |  | Поэтажная коробка на 1 газа (кислород) (Альт-Наука С.Петербург) | шт. | 2 |  |
| 16 |  | Трубы медные, диаметром 8х1.0 мм | м | 160 |  |
| 17 |  | Трубы медные, диаметром 12х1.0 мм | м | 64 |  |
| 18 |  | Тройники медные Дн=12х10х12мм | шт | 20 |  |
| 19 |  | Реактивы для обезжиривания | кг | 20 |  |
| 20 |  | Дюбель-гвоздь 6х60 мм | 100 шт. | 6 |  |
| 21 |  | Скоба-хомут d10 | 100 шт. | 3 |  |
| 22 |  | Редуктор кислородный | шт. | 2 |  |
| 23 |  | Шнур асбестовый | кг | 3 |  |
| 24 |  | Короб пластиковый 40х25 | м | 224 |  |
| 25 |  | Рампа перепускная 2х5 баллонов 40л | шт. | 1 |  |
| Оборудование медицинское |
| 26 |  | Клапанная система со штекером с манометром двойная СКМ-01 (Альт-Наука С.Петербург) | шт. | 3 |  |
| 27 |  | Клапанная система со штекером с манометром одиночная СКМ-01 (Альт-Наука С.Петербург) | шт. | 8 |  |

Приложение №2 к Техническому заданию

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

на монтаж  системы кислородоснабжения МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

| Описание требований: | Требования: |
| --- | --- |
| Страна производитель | Россия |
| Система клапанная одиночная со штекером и манометром СКМ-01 Альт-Н Предельно допустимое давление, подаваемое на вход системы клапанной, не должно превышать 0,6 МПа (6 кг/см2) для всех газовых магистралей утечка рабочего газа (или вакуума) для системы клапанной любой комплектации во всех режимах работы не превышает 5 мл/мин; - пропускная способность для всех системы клапанной, при величине входного давления до 0,4 МПа должна быть не менее 40 л/мин. Декоративные лакокрасочное покрытия лицевых поверхностей КС выполнены по III -му классу ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. Цветовая маркировка нажимного кольца и штекера: синий Штекер угловой при установке в клапан имеет два положения: - установка до первого щелчка замка клапана, - установка до второго щелчка (до упора ). При установке в первое положение штекер фиксируется в клапане, но клапан не включен и подачи газа нет. При установке во второе положение наконечник штекера открывает клапан, что обеспечивает подачу газа из клапана в штекер и далее к потребителю. Для выключения клапан необходимо нажать до упора цветное кольцо - фиксатор и вынуть штекер из клапана | Наличие |
| Система клапанная двойная со штекером и манометром СКМ-01 Альт-Н Предельно допустимое давление, подаваемое на вход системы клапанной, не должно превышать 0,6 МПа (6 кг/см2) для всех газовых магистралей утечка рабочего газа (или вакуума) для системы клапанной любой комплектации во всех режимах работы не превышает 5 мл/мин; - пропускная способность для всех системы клапанной, при величине входного давления до 0,4 МПа должна быть не менее 40 л/мин. Декоративные лакокрасочное покрытия лицевых поверхностей КС выполнены по III -му классу ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. Цветовая маркировка нажимного кольца и штекера: синий Штекер угловой при установке в клапан имеет два положения: - установка до первого щелчка замка клапана, - установка до второго щелчка ( до упора ). При установке в первое положение штекер фиксируется в клапане, но клапан не включен и подачи газа нет. При установке во второе положение наконечник штекера открывает клапан, что обеспечивает подачу газа из клапана в штекер и далее к потребителю. Для выключения клапан необходимо нажать до упора цветное кольцо - фиксатор и вынуть штекер из клапана | наличие |
| Поэтажная коробка на 1 газ. Поэтажная коробка газов медицинская (далее ПКГМ) предназначена для экстренного отключения медицинских газов и контроля рабочего давления в газовых магистралях. ПКГМ могут применяться в газовых кислородных и воздушных магистралях систем жизнеобеспечения отделений реанимации, интенсивной терапии, физиотерапии и операционных блоков, а также в научных медицинских учреждениях. Габаритные размеры: 82 х 270 х 210 - Подвод и отвод газов к ПКГМ производиться сверху. - Максимальное давление в газовых магистралях 0,6 МПа. - Условный проход газовых труб Ду=15мм. - ПКГМ обеспечивают полное отключение подачи газа в магистраль, при этом не должно быть потери давления при полностью закрытом кране (кранах) соответствующего газа. - Детали и узлы, входящие в состав ПКГМ, изготовлены из коррозионностойких в среде кислорода материалов. Наружные поверхности ПКГМ имеют защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.032, класс III. - Наружные поверхности ПКГМ устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% хлорамина по ОСТ 42-21-2. - ПКГМ в транспортной упаковке устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании. - ПКГМ в транспортной упаковке исправны после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования или хранения в условиях "5" и "2" соответственно по ГОСТ 15150. - Средняя наработка на отказ То для ПКГМ не менее 5000 ч. - Средний срок службы Тсл для ПКГМ не менее 4 лет. - Среднее время восстановления ПКГМ не более 45 мин. Все соединения медных труб внутри ПКГМ обтянуты и проверены на герметичность. Межцентровое расстояние труб входа и выхода газа 105 мм. Трубы выходят из коробки на 200 мм | наличие |
| Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ | Сертификат соответствия ГОСТ РФ Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России |
| Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| Гарантия не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию | Наличие |
|  | Наличие |

.

Приложение №3 к извещению

Муниципальный  контракт (проект)

г. Лукоянов                               					«_____»___ 2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения  «Лукояновская центральная районная больница» именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Котикова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________ в лице ___________ ________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований законодательства РФ, в соответствии с протоколом заседания единой комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе котировок  № __________ от «______»_________2010 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем

- Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению своими силами работ по монтажу  системы кислородоснабжения МУЗ «Лукояновская ЦРБ» (далее Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению) на условиях, в порядке и сроки, определяемые сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик принять и оплатить стоимость указанных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.  Основанием для заключения настоящего муниципального контракта является протокол заседания единой комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению котировочных заявок  от «_______» ______ 2010 г.  №______.

1.3.  Исполнитель  обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего   Контракта (далее Работа), собственными   силами   в соответствии с  составленным локальным сметным расчетом,  с учетом возможных изменений объема работ, и сдать работу в установленном порядке.

1.4. Сроки выполнения работ: в течение 60 дней с момента подписания настоящего контракта. Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания актов приемки - передачи Заказчиком и Исполнителем.

2. Сумма Контракта и порядок расчетов.

2.1.	Общая сумма настоящего Контракта составляет ____________ (Цифрами и прописью)  руб., 00 коп., в том числе НДС - ______ руб. ______ коп.

2.2. Сумма Контракта  включает стоимость работ, запасных частей, транспортные расходы,  НДС  в части товаров, работ и услуг, облагаемых НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по страхованию товара до передачи его Заказчику.

2.3. Цена на поставляемые товары, работы, услуги остается фиксированной (в соответствии с ценой, указанной в Приложении №1 – спецификации), на протяжении срока действия настоящего Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в следующем порядке: в течение 15 банковских дней после подписания настоящего контракта в порядке предоплаты в размере 50% от полной стоимости контракта. Оставшаяся сумма Контракта оплачивается по окончании работ после подписания акта выполненных работ

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

3.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сроками производства работ и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.1.3. При готовности выполненной работы известить об этом Заказчика  в трехдневный срок.

3.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. По требованию Заказчика представить отчет о выполнении Работ и  иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.1.6. Предоставить гарантию на выполненные работы в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения  работ по ремонту и замене запасных частей, или иного используемого для исполнения контракта имущества.

3.1.8. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Оборудования до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.2.2. Требовать оплаты Работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.3.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Контролировать исполнение настоящего Контракта.

3.4.2. Отказаться от исполнения  Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения Контракта.

3.4.3. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.4.4. Требовать от Исполнителя отчет об исполнении настоящего Контракта и  иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

4. Сдача-приемка Работы

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

4.2. При сдаче работы Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - все стороны    поровну.

5. Гарантии качества по сданным работам

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по Контракту.

5.2. Гарантийный срок работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

6. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение срока выполнения Работ,  указанного в пункте  1.3. настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  1% от суммы контракта и пеню из расчета 0,1%  от суммы  контракта  за  каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Работ по настоящему Контракту, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты.

7.3. За нарушение срока устранения недостатков выплачивается неустойка 0,1% за каждый день просрочки.

7.4. За причинения вреда имуществу третьих лиц Исполнитель возмещает причиненные убытки в период проведения работ и в гарантийный срок.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по  настоящему Контракту, если нарушение условий последнего  обусловлено действиями обстоятельств непреодолимой  силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, блокада, эпидемии, наводнения и другие стихийные действия. Свидетельство, выданное соответствующей  торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным судом Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту  имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны обеими сторонами.

10.2.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Исполнителю фактически выполненных работ.

10.3.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения  настоящего Контракта лишь  при  условии  полного  возмещения Заказчику убытков.

10.4.  Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другим сторонам не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другие Стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются гражданским законодательством, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон Контракта.

11.5. Настоящий Контракт, дополнительные соглашения, иные сопутствующие документы, переданные посредством факсимильной связи,  являются действительными для обеих сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ «Лукояновская ЦРБ» Почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14. Юридический адрес: Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14. УФК по Нижегородской области (Управление финансов администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области (МУЗ «Лукояновская ЦРБ» Л/с 03054094562115) Р/с. 40204810500000210023 ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Н. Новгород БИК 042202001 ИНН 5221002083 КПП 522101001 Главный врач ____________ С.А. Котиков | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение №1

К Муниципальному контракту № ______от________

# Спецификация

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена с учетом НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Цена указана с учетом затрат на выполнение работ, стоимость запасных частей, транспортных расходов, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок выполнения работ: _______________ от ______________.

Срок гарантии на выполненные работы: ______________от____________

ИТОГО:______________(Цифрами и прописью) руб. _____ коп., в т.ч. НДС-_________

| Исполнитель ______________/_________________/ | Заказчик: МУЗ «Лукояновская ЦРБ» Главный врач ______________ С.А. Котиков |
| --- | --- |